附件：  一、采购清单明细表及技术参数要求

| 序号 | 产品（项目）名称 | 规格、技术参数、性能要求等 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 1、铜导体纯度≥99.9%； 2、截面积误差≤±0.5%； 3、185mm² 导体 20℃直流电阻≤0.103Ω/km，95mm² 导体20℃直流电阻≤0.193Ω/km绝缘电阻≥100MΩ・km（20℃时）； 4、185mm² 绝缘厚度≥2.5mm，95mm²绝缘厚度≥2.5mm， 绝缘电阻≥100MΩ・km（20℃时）； 5、CCC 认证（低压电缆强制认证），需核查证书覆盖型号 "YJY3×185+1×95"； 6、电缆护套需清晰标注 "YJY 0.6/1kV 3×185+1×95 厂名 米标"； 7、不允许有中间接头； 8、需提供产品的质检报告。 | 150 | 米 | 600.00 | 90000.00 |
| 2 | 工时费 | 工时费为包干价，包括但不限于开孔、恢复、成品保护、安装及新增不超过3米桥架费用（末端电源箱含元器件由甲方提供） | 1 | 项 | 7500.00 | 7500.00 |
| 3 | 合计 |  | / | / | / | 97500.00 |

注：1、以上单价为最高限制单价，电缆据实结算；

2、需提供电缆样品（样品长度不低于10cm，样品归采购人，作为材料进场对比依据，不再退还。）及该样品电缆的相关检测及测试报告。

1.质保期：整体工程质保期不少于2 年，质保期自工程验收合格之日起计算。

2.售后响应：质保期内，如出现电缆质量、安装工艺等问题，中标方需在接到通知后 24 小时内派员到场处理，无偿提供维修、更换服务；质保期外提供终身技术支持及有偿维修服务。

3.资质要求：供应商须具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质；并具有有效的《安全生产许可证》。

4.测试项目：电缆敷设完成后，需进行绝缘电阻测试、直流耐压试验、相位核对等测试；

5.资料交付：验收合格后 15 日内，中标方需向招标方提交完整的竣工资料，包括但不限于电缆产品合格证、检测报告、竣工图、敷设记录、测试报告、验收记录等（纸质版一式三份，电子版一份）。

附件二：   响应文件格式

- 首次报价表一览表 （格式自拟）；

- 资格审查部分：

2.1 供应商法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书

2.1.1法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

成立时间：       年        月          日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：          职务

系                      （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：                 （电子盖章）

年        月         日

| 附：法定代表人身份证正面复印件 | 附：法定代表人身份证背面复印件 |
| --- | --- |

2.1.2法定代表人授权委托书

本人          （姓名）系           （申请人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（      填写项目名称                 ）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表授权委托人身份证复印件

申请人：                     （签字）

法定代表人：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

年        月          日

| 附：授权委托人身份证正面复印件 | 附：授权委托人身份证背面复印件 |
| --- | --- |

注：若投标供应商法定代表人出席的只需提供法定代表人身份证明书

- 2.2 提供有效期内的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照。

- 供应商须具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（或“三证合一”的统一社会代码营业执照）证照原件的复印件。

2.3提供具有履行合同所必需的产品和专业技术能力，能满足本项目的供货和服务并提供相关证明材料或声明函。

2.4提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及违规违纪行为的书面声明。

致：[采购单位名称]

我单位[投标人全称]，统一社会信用代码为[具体代码]，现参与贵方组织的[项目名称]（项目编号：[具体编号]）的投标活动。在此，郑重作出如下声明：

在参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中无任何重大违法记录，包括但不限于未因违法经营受到刑事处罚，未被责令停产停业、吊销许可证或者执照、未受到过行政机关认定的较大数额罚款等行政处罚 。同时，我单位内部管理规范，不存在任何违规违纪行为，无违反内部规章制度、行业准则及损害公共利益等情形。

我单位保证上述声明内容真实、准确、完整。若存在隐瞒、虚假陈述等情况，愿意承担由此引发的一切法律责任，包括但不限于取消投标资格、中标无效，以及按照相关法律法规接受处罚，并赔偿因此给采购人及其他相关方造成的全部损失。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：____________________

法定代表人/负责人（签字或盖章）：____________________

日期：______年____月____日

2.5特定资质证明材料。

3. 技术部分：

3.1产品技术资料及产品质量保证等。

3.2服务方案及售后服务承诺。

3.3供应商认为须提供的其他材料。

- 4.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（如有）。

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 （2020） 46 号）的规定， 本公司参加            （单位名称）的               （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员          人， 营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责任人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（签字或盖章）：

供应商代表签字：

日期：   年   月   日

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加的            单位的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包含使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（签字或盖章）：

供应商代表签字：

日期：   年   月   日

监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商（签字或盖章）：

供应商代表签字：

日期：   年   月   日

- 5.无串通行为的承诺函

承诺函

腾冲市人民医院：

我公司（投标人名称）参加（项目名称、标段号）的投标活动，我公司承诺不存在以下情形：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

（八）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（九）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（十）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（十一）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（十二）不同投标人的投标文件相互混装；

若我公司存在上述情形，按无效响应文件处理；贵单位有权依照政府采购法及相关法律法规追究我公司法律责任，由此造成的经济损失由我公司承担。